## Feuil1
Planning des opérations et interventions / dernière mise à jour le 21 octobre 2026
Date | Durée | Désignation | observations | Impacts si l'opération se déroule normalement | risques si l'opération ne se déroule pas normalement ou effets identifiés | préconisations | Bilan de l'opération
Entre le vendredi 29 mai et le mercredi 17 juin | toute la journée | période ou aucune maintenance sensible n'est réalisée (hors réparation) | Ces périodes sont fixées à la demande d'hébergés en raison d'évènements particulièrements sensibles | pas d'intreventions donc pas d'ilmpact (hors opérations de réparations) | pas d'intreventions donc pas d'ilmpact (hors opérations de réparations) | pas de préconisations particulières | Sans objet
lundi 01 juin 2026 | entre 12h et 14h | Remplacement de carte de communication onduleur 320A (panne) | Le remplacement des cartes permet le fonctionnement normal de l'onduleur | Le passage sur mode bypass à normal est transparent (coupure inferieur à 10ms) et les deux sources restent actives en permanence | coupure d'une des deux sources si il y a défaillance à la sortie du mode bypass | vérifier que les équipements soient bien alimentés par la source normale et la source miroir pour éviter une coupure des équipements en cas de perte d'une des sources | La carte a été remplacée et le système est fonctionnel. Cependant Lors de l'opération, il y a eu un défaut sur le contact de position de l'interrupteur. Ce défaut à induit l'automatisme en erreur et à provoqué une coupure de 8 secondes sur la source normale. Des investigations seront réalisées pour identifier l'origine de la panne le 6 juillet prochain.
du lundi 15 au vendredi 19 juin | toute la journée | Hackathon | formation sur le supercalculateur ADASTRA | sans objet | sans objet | pas de préconisations particulières | Sans objet
lundi 22 juin 2026 | entre 9h et 17h | contrôle technique électrique réglementaire des armoires électriques partie miroir | La réalisation de tests sur les dispositifs différentiels de l'ensemble des disjoncteurs est une obligation réglementaire garantissant la sécurité des personnes | Les tests entraineront une coupure de quelques secondes pour chacun des disjoncteurs de la partie miroir uniquement | Un ou des disjoncteurs peuvent dysfonctionner et nécessiter un remplacement Coupure d'équipements mono-alimentés | vérifier que les équipements soient bien alimentés par la source normale et la source miroir pour éviter une coupure des équipements en cas de perte d'une des sources | Sans objet
Lundi 06 juillet 2026 | entre 9h et 17h | Réparation capteur position sectionneur onduleur 320A suite à l'incident du 01/06/2027 | L'objectif de l'intervention est d'identifier le défaut de position afin de sécuriser le mode en bascule manuel | Aucun impact , le passage sur mode bypass à normal est transparent (coupeur inferieur à 10ms) et les deux sources restent actives en permanence | coupure d'une des deux sources si il y a défaillance à la sortie du mode bypass en manuel | vérifier que les équipements soient bien alimentés par la source normale et la source miroir pour éviter une coupure des équipements en cas de perte d'une des sources | La réparation a été réalisée sans entrainer de dysfonctionnement
Jeudi 16 et vendredi 17 juillet | entre 9h et 17h | Essai périodique A VIDE des groupes électrogènes | La réalisation des essais a vide est une action de maintenance qui permet de garantir le bon fonctionnement des groupes électrogènes et des automatismes sur la source secours | Aucun impact car les essais à vide n'entrainent pas de bascule vers la source secours | Aucun puisqu'une panne de démarrage d'un des groupe éléctrogènes n'aura pas d'impact | pas de préconisations particulières | Sans objet
Lundi 24 au vendredi 28 aout | entre 9h et 17h | Mise à jour des onduleurs du CINES | Mise a jour des cartes électroniques des onduleurs pour améioration de l'efficacité énergétique | Aucun impact , le passage sur mode bypass à normal est transparent (coupeur inferieur à 10ms) et les deux sources restent actives en permanence | coupure d'une des deux sources si il y a défaillance à la sortie du mode bypass en manuel | vérifier que les équipements soient bien alimentés par la source normale et la source miroir pour éviter une coupure des équipements en cas de perte d'une des sources | Sans objet
Jeudi 3 septembre 2026 | entre 8h et 12h | Essai périodique EN CHARGE des groupes électrogènes | La réalisation des essais en charge est une action de maintenance qui permet de garantir le bon fonctionnement des groupes électrogènes et des automatismes sur la source secours | Aucun impact car la bascule est transparente et les deux sources restent actives en permanence | coupure d'une des deux souces si les deux conditions sont réunies : 1/ Le groupe s'arrete (exemple: il cale) 2/ le redémarrage n'est pas possible pendant le temps de secours assuré par l'onduleur | vérifier que les équipements soient bien alimentés par la source normale et la source miroir pour éviter une coupure des équipements en cas de perte d'une des sources | Sans objet
Du jeudi 24 septembre au lundi 28 septembre | toute la journée | Gel des activitées demandées par RENATER | Elections sénatoriales + visite du pape | aucun impact puisqu'aucune opération de planifiée | En cas de panne d'un équipement, le CINES procédera aux réparations. Les impacts ne peuvent etre connus | pas de préconisations particulières | Sans objet
Du vendredi 09 octobre au lundi 19 octobre | toute la journée | Gel des activitées demandées par RENATER | Examens de médecine | aucun impact puisqu'aucune opération de planifiée | En cas de panne d'un équipement, le CINES procédera aux réparations. Les impacts ne peuvent etre connus | pas de préconisations particulières | Sans objet
jeudi 29 octobre 2026 | entre 8h et 12h | Essai périodique A VIDE des groupes électrogènes | La réalisation des essais a vide est une action de maintenance qui permet de garantir le bon fonctionnement des groupes électrogènes et des automatismes sur la source secours | Aucun impact car les essais à vide n'entrainent pas de bascule vers la source secours | Aucun puisqu'une panne de démarrage d'un des groupe éléctrogènes n'aura pas d'impact | pas de préconisations particulières
le 24 et 25 novembre 2026 | entre 06h et 18h | Arret electrique annuel pour réalisation des maintenances sur les postes haute tension et les TGBT | La réalisation de la maintenance de ces équipements permets de les miantenir à un haut niveau de disponibilité | La maintenance n'entrainera pas de coupure mais le site se trouvera en mode "dégradé " pendant le temps de la maintenance | Une panne du groupe electrogene assurant le secours aurait pour impact la coupure de la source normale ou miroir (selon le cas de maintenance) | vérifier que les équipements soient bien alimentés par la source normale et la source miroir pour éviter une coupure des équipements en cas de perte d'une des sources
Jeudi 17 décembre 2026 | entre 8h et 12h | Essai périodique EN CHARGE des groupes électrogènes | La réalisation des essais en charge est une action de maintenance qui permet de garantir le bon fonctionnement des groupes électrogènes et des automatismes sur la source secours | Aucun impact car la bascule est transparente et les deux sources restent actives en permanence | coupure d'une des deux souces si les deux conditions sont réunies : 1/ Le groupe s'arrete (exemple: il cale) 2/ le redémarrage n'est pas possible pendant le temps de secours assuré par l'onduleur | vérifier que les équipements soient bien alimentés par la source normale et la source miroir pour éviter une coupure des équipements en cas de perte d'une des sources